Numer sprawy P/02/01/2019/TER                                                                  Starachowice dn. 12.02.2019r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 500902-N-2018 z dnia 04.01.2019r./

na wykonanie termomodernizacji budynków kompleksu głównego

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 53:

Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii montażu stolarki.  W aktualizacji przedmiarów z dnia 07.02.2019r. pozycje dotyczące stolarki są uzupełnione o zapis: „…/montaż nowych okien z zastosowaniem od strony zewnętrznej obwodowej taśmy uszczelniającej i przyokiennych listew dylatacyjnych/”, Czy mamy przez to rozumieć, że mamy do czynienia z „ciepłym montażem”, jeśli tak to czy oprócz taśm uszczelniających trzeba uwzględnić montaż ciepłego parapetu? Jeśli tak to jednostronnego czy dwustronnego? Jakiego typu? Montaż stolarki w warstwie ocieplenia czy

w ścianie? Bardzo proszę o wyjaśnienie tych kwestii.

Ad.53: Należy uwzględnić taśmy uszczelniające i przyokienne listwy dylatacyjne, bez montażu ciepłego parapetu.

Montaż nowej stolarki w płaszczyźnie istniejących okien.

Pytanie nr 54:

Prosimy o sprecyzowanie zapisu: „montaż nowych okien z zastosowaniem od strony zewnętrznej obwodowej taśmy uszczelniającej i przyokiennych listew dylatacyjnych”:

1) o jakie konkretnie taśmy chodzi – folie paroprzepuszczalne, czy taśmy EPDM lub inne,

2) o jakie przyokienne listwy dylatacyjne chodzi,

3) sposobu wykończenia ościeży od wewnątrz, głównie na styku okno – ściana

Prosimy w takiej sytuacji określić miejsce montażu/posadowienia nowej stolarki okiennej, wraz z rysunkiem szczegółu wykonawczego ze wskazaniem miejsca posadowienia , sposobu wyłożenia taśmy uszczelniającej na mur oraz umiejscowienia listwy dylatacyjnej.

Ad.54: Koszt montażu nowej stolarki okiennej należy skalkulować przy założeniu montażu nowych okien

w płaszczyźnie okien istniejących z zastosowaniem:

1) od strony zewnętrznej paroprzepuszczalnej taśmy uszczelniającej /np. SWS UNIVERSAL 80/100 OUTSIDE

lub produktu o analogicznych właściwościach technicznych/ oraz przyokiennych listew dylatacyjnych /np. BP 13

PCV lub produktu o analogicznych właściwościach technicznych/

2)  od strony wewnętrznej przyokiennych listew dylatacyjnych /np. BP 12 PCV lub produktu o analogicznych

właściwościach technicznych/

Sposób wykończenia ościeży od strony wewnętrznej: uzupełnienie, naprawa i malowanie istniejących wypraw tynkarskich.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl